# 采购编号：JY201223号

# 南京交通职业技术学院

# 招 标 文 件

项目名称：二期食堂、图文信息楼

行政办公楼防火卷帘门项目

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一二年六月七日

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知；

二、招标项目的名称、性质和数量；

三、投标报价方式及报价要求；

四、提交投标书的方式、地点和截止日期；

五、评（议）标原则；

六、开标、评标、定标；

七、评标过程的保密性。

第三部分  技术规格要求和交货日期、地点等

一、项目内容、主要技术指标及数量；

二、招标货物的质量、性能要求及售后服务要求；

三、交货时间、地点。

第四部分  合同样本

第五部分  投标书格式

第一部分  招标公告

南京交通职业技术学院二期食堂、图文信息楼

行政办公楼防火卷帘门采购信息

学院物资采购管理办公室举办二期食堂、图文信息楼、行政办公楼防火卷帘门采购，欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目概况：

1、采购编号：JY201223号；

2、采购项目：二期食堂、图文信息楼、行政办公楼防火卷帘门；

3、采购数量：见采购文件；

4、技术标准：见采购文件。

二、采购方式：

1、定标形式：综合评价，最优性价比。

三、参加投标供应商资质要求：

1、具有独立法人资格、具有防火卷帘门施工相关资质，有能力提供本次项目采购、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

2、遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件；

3、近三年内无任何不良商业记录和处罚。

四、采购文件发出时间：

2012年6月7日至6月20日；

标书获取：采购联系人处获取；

标书工本费：200圆

五、投标响应文件接收：

报名时间：2012年6月7日——6月20日

现场自行踏勘时间：2012年6月11日——6月15日

标书接收时间：2012年6月21日上午9:30之前；

六、开标有关信息：

开标开始时间：2012年6月21日上午9:30；

开标地点：大学生活动中心115室。

七、本次投标采购联系事项：

采购联系人：成永付                   联系电话：025-86115873

技术咨询人：胡友好老师               联系电话：025-86174618

联系地址：南京江宁科学园龙眠大道629号物资采购管理办公室

邮政编码：211188

有关对采购文件的询问和索取，请与采购联系人联系;有关技术需求问题，请与技术咨询人联系。

物资采购管理办公室

2012年6月7日

第二部分  投标须知、项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式肆份，一份正本，叁份副本。（所有资料恕不退还）

- 投标人取得招标文件后，如有疑问，可在规定投标截止日期前书面提出。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 投标人应接受招标人的答辩和澄清要求。

- 投标人须交纳5000（伍仟）圆投标保证金。保证金缴纳形式为有效银行本票（同城）或银行汇票（异地），现金需于报名时间截止前缴纳至我院财务处。（户名：南京交通职业技术学院；开户行：建设银行江宁经济开发区支行；帐号：32001596056052501568）保证金有效期：开标后15天。

- 中标后投标保证金转为履约保证金，合同完成后退回。

- 中标人需承诺负责通过消防部门验收通过。

二、招标项目的名称、性质和数量

1、名称：二期食堂、图文信息楼、行政办公楼。

2、性质：购置。

3、数量：见清单

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：分项报价后合计总价，本项目限价45万人民币。

- 报价要求：

- 分项报价，合计总投标价。

- 本项目为交钥匙工程。

- 食堂防火卷帘门要考虑吊顶的拆除与恢复费用，均含在报价中。

- 图文信息楼和行政办公楼自行考虑与土建总包单位的配合费，含在报价中。

- 报价包含所有材料、机械、人工、检验、检测(包括消防部门要求的普通和强制性检测项目)、税费、运费、安装、总包服务费、培训及保修、通过消防部门验收等费用，且包括可见或不可见的各种风险，均包含在报价中，中标以后不再调整或另行计价。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达南京交通职业技术学院物资采购管理办公室。

地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115室。

联系人：成永付

联系电话：（025）86115873

传真电话：（025）86115873

- 报名截止时间： 2012年6月20日（周三）下午15:00(北京时间)

投标人对技术要求的咨询可与下列人员联系

技术咨询人：胡友好老师                 联系电话：025-86174618

五、评（议）标原则

综合评价，最优性价比。

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标。

- 开标时间：2012年6月21日（周四）上午9:30 (北京时间)。地点：大学生活动中心115室。

- 招标人将仅对确认为符合要求的投标文件进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

七、评标过程的保密性与严密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

- 招标人将对投标人提供的业绩进行实地查验，如有虚假或不符合招标文件要求的，其投标将被拒绝。

第三部分  技术要求、施工清单等

- 一、防火卷帘门技术要求：

一、本工程设计施工图要求：采用不需水幕喷淋系统保护的防火等级满足设计图纸与规范要求，耐火极限3小时的无机复合双轨防火卷帘。

二、防火卷帘应符合有关规范和标准

1、GB14102-2005 《防火卷帘》

2、《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633-87

三、技术指标

1、耐火极限：3小时

3、耐风压强度：满足设计图纸与规范要求。

4、防烟性能：满足设计图纸与规范要求。

- 5、热辐射强度：满足设计图纸与规范要求。

- 6、启闭速度：满足设计图纸与规范要求。

四、功能：无机复合双轨防火卷帘门可防火、防烟、防风、防盗，可与温感、烟感报警系统配套使用，要具备与中央控制室联动的功能。

五、主要零部件加工制作厚度

1、帘面：1.2mm

2、帘面夹板：2.0mm

3、座板：3.0mm

4、导轨：外露型3.0mm

5、门楣：1.2.mm

6、箱体：0.8mm

六、安装技术要求

1、门楣的材料及构造必须满足防火、防烟要求。

门楣与卷帘的间隙应≤2mm

门楣的预埋钢板间距≤600mm

2、导轨的预埋钢板间距≤600mm

安装后垂直度 每米≤5mm

全高垂直度≤20mm

卷帘在导轨运行应平稳、顺畅

3、卷板的不平直度不大于洞口高度的1/300

4、卷帘门机应有耐火检验合格证明，安装应牢固，安装需留出检修空间。

5、电动卷帘门机应有限位开关，卷帘启闭至上下限时能自动停止，复位误差≤20mm.应设手动启闭装置，具有手动自动启闭功能，并有控制卷帘在任何位置停止的功能。

6、自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的可见部位。

7、防火卷帘除要求钢制帘板作镀锌或喷塑处理外，其他所有钢制构件必须涂防锈底漆。

8、防火卷帘与现浇墙体连接可用预埋钢板或膨胀螺栓固定。生产厂家应提供防火卷帘与墙体连接的设计图。

七、外观要求

1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹，压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。

2、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处，必须清理毛刺。

3、构件或零件的组装，拼接处不允许有错位。

4、焊接处应牢固，外观平整，不允许有夹渣、漏焊等现象。

5、零部件的外露表面，必须作防锈处理，其涂层、镀层应均匀，不得有斑剥的现象。

6、所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。

- 二、数量：

防火卷帘门工程数量

| 名 称 | 规 格（宽*高） | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政办公楼防火卷帘门 | 7.5m *（3.13m+0.6 m） | M2 | 28 |
|  | 6.9m*（3.13m+0.6 m）*2 | M2 | 52 |
| 图文信息楼防火卷帘门 | 3.0m*（3.4m+0.6 m）*2 | M2 | 24 |
|  | 3.5m*（3.4m+0.6 m） | M2 | 14 |
|  | 5.6m*（3.4m+0.6 m） | M2 | 45 |
| 二期食堂防火卷帘门 | (33m+12m+33m)* (3.6m+0.6m) | M2 | 359 |
|  | 7.4m*(3.6+1.25)*2 | M2 | 72 |

- 三、工程量清单：

（一）行政办公楼

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 600KG以上 | 3 |  |  |
| 3 | 卷轴 | Φ160 |  | 1.8MM厚度以上 | 20.7 |  |  |
| 4 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 5 | 导轨 | 8U*5*8U | 镀锌钢带 | 1.2MM厚度以上 | 38.4 |  |  |
| 6 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 31.1 |  |  |
| 7 | 方管 |  | Q203 |  | 43.8 |  |  |
| 8 | 控制箱 |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年6月25日至2012年7月15日。

（二）图文信息楼

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 600KG以上 | 5 |  |  |
| 3 | 卷轴 | Φ160 |  | 1.8MM厚度以上 | 33.4 |  |  |
| 4 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 5 | 导轨 | 8U*5*8U | 镀锌钢带 | 1.2MM厚度以上 | 65 |  |  |
| 6 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 33.4 |  |  |
| 7 | 方管 |  | Q203 |  | 72 |  |  |
| 8 | 控制箱 |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年6月25日至2012年8月15日

（三）二期食堂

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 800KG以上 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 600KG以上 | 2 |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | 5mm |  |  | 872m |  |  |
| 4 | 机板 | 10mm |  | 500×500 | 8块 |  |  |
| 5 | 钢架 | 4mm | Q203 | L40*40 | 55支 |  |  |
| 6 | 固定轮 | 10mm | Q203 |  | 22支 |  |  |
| 7 | 导向轮 | 6mm | Q203 |  | 132支 |  |  |
| 8 | 固定钢 | 5mm | Q203 | L50*50 | 20支 |  |  |
| 9 | 卷轴 | Φ160 | Q203 | 1.8MM厚度以上 | 107 |  |  |
| 10 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 11 | 导轨 | 16U*5*16U | 镀锌钢带 | 1.5MM厚度以上 | 14.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2MM厚度以上 | 25.6 |  |  |
| 12 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 211 |  |  |
| 13 | 方管 |  | Q203 |  | 82 |  |  |
| 14 | 控制箱 |  |  |  | 10 |  |  |
| 15 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年6月25日至2012年8月15日

四、工期：

工期：接到甲方通知50个日历日内完成，其中行政办公楼必须于7月15日前完成。

第四部分（    ）设备购置合同（样本）

第四部分　合同协议

合同格式（参考）

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据2012年    月    日学院采购编号JY201223的二期食堂、图文信息楼、行政办公楼防火卷帘门采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销及安装合同:

一、项目及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货及安装地点：采购人指定位置

三、验收：甲方按采购文件相关要求进行。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 0%。

2、行政办公楼与图文信息楼安装结束，支付已完成部分工作量的80%。

3、所有项目到位并安装调试结束，正常运行1个月，提交全部报告材料，并通过消防部门正式验收，支付至审计金额（扣回水电费用及其他应扣费用）的 90 %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

4、经年检合格使用12个月后支付审计金额的5%，24个月后支付审计金额的5%。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：南京交通职业技术学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

质量保修书（参考）

发包人（全称）：南京交通职业技术学院

承包人（全称）：         中标人

发包人、承包人根据国家相关法律法规规定，经协商一致，对南京交通职业技术学院电动伸缩门等项目设备采购及安装签订质量保修书。

一、质量保修范围和内容

质量保修范围包括防火卷帘门以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定为承包人所承包的全部工作范围。

二、质量保修期

质量保修期从设备安装实际竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体设备约定质量保修期如下：

1、防火卷帘门等项目   24个月，投标单位要拟订详细的保修计划，保修期内应至少每季度正常维护保养一次；

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生费用从质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地有关部门报告，采取安全防范措施；由承包人提出保修方案，并实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的质量保修金为结算审计后审计价的10％，一年质保期满后付审计金额5%，两年保期满后15天内再付5%。质量保修金不计银行利率。

五、质量保修金的返还

见进度款支付条款。

六、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

七、其他

双方约定的其他质量保修事项：  无 。

本质量保修书，由设备采购合同的发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：　　　　　         承　包　人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：　　   法定代表人或授权委托人（签字）：

2011年   月　日　　　　　　　　　     2011年   月 　日

附件：评标办法：

本招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容和分值范围划分如下：

1、企业状况  5分

综合企业实力情况给分，按投标单位实力按顺序排名，最高者得5分，最低者得1分，中间者内插得分。

2、业绩分    10分

投标人提供一年内相近项目的案例（须提供中标通知书或合同的原件备查）。每提供一个得1分，最高得10分。

3、项目组织和人员配备      10分

（1）有完整的施工组织方案得分，施工方法，质量保证措施及验收方案的得7分。不全或不详细酌情扣分。

（2）按照项目组织机构和人员配备是否齐全、较优，投入项目负责人的情况来评价，最高得3分。

4、防火卷帘门项目清单、工艺及材料、技术规格描述   25分

（1）货物性能（10分）：招标文件技术要求必须满足，如有一项不满足则扣2分，扣完为止。

（2）提供产品样本情况（3分）:评委根据投标人提供的投标产品彩页图片或实物彩色照片情况，结合招标文件对产品的技术要求进行打分，最高得3分。未提供者得0分。

（3）设备配置（5分）：评委根据各投标书对投标设备的配置情况（包括规格与材料等）评分。配置最高得5分，最低者得1分，中间内插得分。

（4）技术创新（2分）：在满足基本技术要求基础上，有优于基本技术要求或另增加功能，每项0.5分，最多2分。

（5）常驻机构（2分）：提供南京常驻售后服务机构得2分，未提供者得0分。

（6）交货期（3分）：以满足招标文件要求的供货期最短的得3分，相邻之间递减0.5-1分，最低得0分。

5、服务承诺。        满分10分。

包含：在设计及施工阶段提供的服务，及其他对学院有帮助的服务。按投标人提供的售后服务及承诺，主要考虑投标人售后服务机构设置、技术人员力量、服务管理制度、服务响应时间、备品备件的优惠供应等在0-10分之间打分。

6、报价分             40分

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

评标基准价为符合学院采购意图的最低投标报价。

第五部分    投  标  书（格式）

投标书应当包含以下几个部分：

一、投标函，

二、授权委托书；

三、开标一览表；

四、方案一览表；

并提供以下文件：

1、一年内相近项目的案例（附合同协议等证明文件的复印件—原件备查）

2、施工组织方案

3、项目组织机构和人员配备

4、投标产品彩页图片或实物彩色照片

5、投标设备的配置情况[包括规格与材料等，同时提供无机纤维复合防火卷帘帘面、导轨、门楣、卷轴、电源及联动线等材料小样样品并在样品上进行标识，标识内容须有投标人的单位及法定代表人或授权委托人（签字），提供小样有困难的，需用图片或照片替代，要求同小样]

6、南京常驻售后服务机构（附证明文件的复印件—原件备查）

五、服务承诺书；

六、关于资格文件声明的函；

七、资格文件。

投标书附件：

投标函

致：南京交通职业技术学院

根据你们学院招标文件要求，          （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式三份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 配置一览表；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件：

授 权 书

本授权书声明：我     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现

授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加采购单位名称采购的项目名称的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：        年龄：岁

单位：          部门：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2012年 月 日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

投标书附件：

开标一览表

投标方名称：

行政办公楼

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 600KG以上 | 3 |  |  |
| 3 | 卷轴 | Φ160 |  | 1.8MM厚度以上 | 20.7 |  |  |
| 4 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 5 | 导轨 | 8U*5*8U | 镀锌钢带 | 1.2MM厚度以上 | 38.4 |  |  |
| 6 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 31.1 |  |  |
| 7 | 方管 |  | Q203 |  | 43.8 |  |  |
| 8 | 控制箱 |  |  |  | 3 |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年　月　　日至2012年　月　日

图文信息楼

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 600KG以上 | 5 |  |  |
| 3 | 卷轴 | Φ160 |  | 1.8MM厚度以上 | 33.4 |  |  |
| 4 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 5 | 导轨 | 8U*5*8U | 镀锌钢带 | 1.2MM厚度以上 | 65 |  |  |
| 6 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 33.4 |  |  |
| 7 | 方管 |  | Q203 |  | 72 |  |  |
| 8 | 控制箱 |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工配合费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年　月　日至2012年　月　日

二期食堂

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门片 | 双联片规格 | 无机布基 | 见上表 | 见上表 |  |  |
| 2 | 电机 | 经检测合格的知名品牌防火电机 |  | 800KG以上 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 600KG以上 | 2 |  |  |
| 3 | 钢丝绳 | 5mm |  |  | 872m |  |  |
| 4 | 机板 | 10mm |  | 500×500 | 8块 |  |  |
| 5 | 钢架 | 4mm | Q203 | L40*40 | 55支 |  |  |
| 6 | 固定轮 | 10mm | Q203 |  | 22支 |  |  |
| 7 | 导向轮 | 6mm | Q203 |  | 132支 |  |  |
| 8 | 固定钢 | 5mm | Q203 | L50*50 | 20支 |  |  |
| 9 | 卷轴 | Φ160 | Q203 | 1.8MM厚度以上 | 107 |  |  |
| 10 | 电源及联动线 |  |  |  | 按实际用量 |  |  |
| 11 | 导轨 | 16U*5*16U | 镀锌钢带 | 1.5MM厚度以上 | 14.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2MM厚度以上 | 25.6 |  |  |
| 12 | 包箱 |  |  | 外板0.8MM厚度以上 | 211 |  |  |
| 13 | 方管 |  | Q203 |  | 82 |  |  |
| 14 | 控制箱 |  |  |  | 10 |  |  |
| 15 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

工期：2012年　月　　日至2012年　月　日

投标书附件1：

配置方案一览表

投标方名称：

| 序号 | 产品名称 | 方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

并提供以下文件：

1、一年内相近项目的案例（附合同协议等证明文件的复印件—原件备查）

2、施工组织方案

3、项目组织机构和人员配备

4、投标产品彩页图片或实物彩色照片

5、投标设备的配置情况[包括规格与材料等，同时提供无机纤维复合防火卷帘帘面、导轨、门楣、卷轴、电源及联动线等材料小样样品并在样品上进行标识，标识内容须有投标人的单位及法定代表人或授权委托人（签字），提供小样有困难的，需用图片或照片替代，要求同小样]

6、南京常驻售后服务机构（附证明文件的复印件—原件备查）

投标书附件：

服务承诺书（格式）

致：南京交通职业技术学院：

根据你院××××公开招标招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件：

关于资格文件声明的函

致：南京交通职业技术学院

关于贵方二〇一二年××月××日日公开招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件：

资 格 文 件

- 1、投标人需要提供的背景资料

（1）企业法人营业执照（年检记录完整）；

（2）企业法人税务登记；

（3）企业法人代码证；

（4）公司资质复印件(原件备查);

（5）授权人有效身份证明；