竞争性磋商文件

项目名称：南京交院江宁校区消防设施维护保养

项目编号：JY2022141

采购人：南京交通职业技术学院

二 〇 二 二 年 十 月

- 总  目  录

- 第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	4

第三章  项目需求	12

第四章  评审方法和评审标准	31

第五章  磋商响应文件格式	33

一、磋商函	37

二、报价表	38

三、服务要求响应表	39

四、服务方案	40

五、企业资质	41

六、相关附表格式	42

附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	43

附 件2：三年内无重大违纪声明	44

附 件3：中小企业声明函格式	45

第一章  采购邀请

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受保卫处的委托，就南京交通职业技术学院消防设施维保服务采购实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目简要说明

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维保服务采购 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购编号 | JY2022141 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 采购人 | 南京交通职业技术学院 联系人：丁老师 电话：025-86115963 地址：南京市江宁区龙眠大道629号 |
| 6 | 采购项目简要说明、预算金额 | - 项目概况： 采购办拟对学院江宁校区消防设施维保服务采购项目实施竞争性磋商采购。由成交供应商按采购人要求进行消防设施维保。 2、项目预算：人民币15万元整 磋商小组进行综合评分后，按评审后得分由高到低顺序排列，根据综合评分后的排名顺序现场确定排名第一的供应商为成交供应商。如出现供应商弃标或出现依据法律法规应取消成交资格的情况，按照综合评分后的排名顺序依次递补。 |
| 7 | 响应文件接收 | 接收响应文件时间：2022年 月 日 :00 接收地点：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院弘毅楼217 |
| 8 | 响应文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：2份 电子文档1份（U盘与正本单独封装） |
| 9 | 报名方式时间 | 凡有意参加的响应商，请于2022年 月 日 点前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。邮件主题为公司名称+项目名称。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后九十天 |

二、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、磋商供应商法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年度经审计的财务审计报告（至少包含资产负债表或利润表，成立不满一年不需提供）；

3、磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）（事业单位或社会团体从其行业规定）；

4、磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

5、磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、磋商供应商具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）其他资格条件：投标人必须具有国家或江苏省（或其他省份）公安厅消防局核发的消防技术服务机构资质证书。

（三）本项目不接受联合体参与投标。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府招标网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

三、磋商文件发布信息及报名要求

1、磋商公告在“南京交通职业技术学院采购网http://www.njitt.edu.cn/zcgl发布，供应商如确定参加磋商，须按要求报名。

2、报名：凡有意参加的响应商，请于2022年   月  日  点前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。邮件主题为公司名称+项目名称。

四、响应文件

1、响应文件的密封及标记要求：

供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

2、封面格式为：

（l）采购编号及项目名称：

（2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

3、响应文件正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份，电子文档1份（U盘与正本单独封装）。未按要求装订，作废件处理。

4、响应文件接收及开启时间：2022年  月  日   午  ：00

5、响应文件接收及开启地点：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院弘毅楼217。提交响应文件截止时间过后，采购办组织专家与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

五、采购人联系方式

保卫处：刘老师           联系电话： 025-86115119

采购办：丁老师           联系电话： 025-86115963

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小型、微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为小、微型企业的认定证明复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

二、响应文件编制

4、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购办就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

5.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※第一章磋商邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）※第一章磋商邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《分项报价表》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物或服务的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《磋商项目主要产品一览表》（如果本项目具有产品的话必须填写）；

（4）《供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金：不收取磋商保证金

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）其他违规情形等。

四、磋商

9、联合体

9.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，采购办在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由采购办负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（4）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评审的主要因素是：价格、服务参数响应情况、维保方案、人员配置及服务承诺等、供应商履约能力及资信情况等。

12.3评审标准详见文件第三章。

13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，将在学院采购网上发布成交公示。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购办均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果填写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

15.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购办提出询问，采购办将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购办。

17.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购办不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

17.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

17.4 采购办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购办遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17.5 质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购办，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

18、投诉

18.1质疑供应商对采购办的答复不满意，或采购办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购办工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  项目需求

南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维护保养的范围、数量和基本服务要求

（标注“★”的条款为实质性要求，若有一项负偏离将被视为无效投标）

1  项目范围

学院江宁校区所有的消防设施、器材及线路，包括：消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防火排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、火灾报警与控制系统以及应急照明设备等，并向管理和值班人员提供操作培训与技术咨询服务。

2  采购预算

每年15万元人民币，乙方承担合同期内单件300元以下的设备维修费用。

3  服务期

合同有效期为一年。

4  维护保养主要内容

注：以上数据仅供参考，请参加投标的单位亲自到现场勘察，消防系统设施设备具体数量以招标单位现场实际设置数量为准，凡参加投标单位均视为已勘察。（1）消水给水系统（水泵房5个，室内消火栓1341个，室外消防栓54个、消防接合器40个）；

（2）火灾自动报警控制主机4套（图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼各一套）；

（3）自动喷淋灭火系统4套（图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼各一套）；

（4）防火排烟系统4套（图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼各一套）；

（5）防火隔离系统（大学生活中心4个防火卷帘、思源堂8个防火卷帘、弘毅楼4个防火卷帘、图书馆5个防火卷帘、综合实训楼20个防火卷帘）；

（6）消防应急广播系统4套（图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼各一套）；

（7）消防对讲通讯系统4套（图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼各一套）；

（8）七氟丙烷气体灭火系统13个预制式（图书馆一楼、五楼）；

（9）应急疏散指示灯：1623盏，安全出口：866盏，应急照明灯：720盏；

（10）灭火器：干粉灭火器2336具、二氧化碳灭火器356具；

（11）其他校内消防设施设备。

★ 5  维护保养标准

（1）图书馆、培训中心、综合实训楼、汇贤楼的火灾自报警控制系统。从消防控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器（分期检测直至全部检测完毕）、手动报警按钮、各楼层声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时解决并排除。

（2）消火栓系统。从水泵进水口到末端出水口，每月检查消防泵（手动启动、主备水泵自动切换启动）、稳压泵（手动、自动切换启动）、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室外消防栓、室内消火栓（含启泵信号联动）等，使之处于完好状态，发现问题和故障及时解决并排除。

（3）自动喷淋灭火系统。培训中心、图书馆、综合实训楼、汇贤楼从泵房进水口到末端出水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋水泵试验启动，发现问题和故障及时解决并排除。

（4）每月检查消防双回路电源情况，发现问题和故障及时解决并排除。

（5）防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排风机及模块保养一次，发现问题和故障及时解决并排除。

（6）防火分隔系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现问题和故障及时解决并排除。

（7）培训中心、图书馆、综合实训楼、弘毅楼消防应急广播系统。每月对消防应急广播系统检查保养一次，发现问题和故障及时解决并排除。

（8）培训中心、综合实训楼、图书馆消防对讲通讯系统。每月对消防对讲通讯系统检查保养一次，发现故障及时解决并排除。

（9）图书馆气体灭火系统完好运行。

（10）各楼宇内的灭火器、消防水龙带等处于完好情况。

（11）各楼宇安全出口、应急疏散指示灯处于完好状态。

（12）各楼宇消防指示标志完好，如有缺失及时报告校方。

★ 6 月度、年度报告要求

次月10日前，维保单位向采购方提供上月维保报告；

年度合同期内，乙方根据甲方的要求提供消防主管部门认可的第三方消防服务机构出具的年度安全评估、检测报告等。

采购项目技术、规格和技术要求

项目需求

（一）维保范围

南京交通职业技术学院江宁校区所有的消防设施、器材及线路，包括：消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防火排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、火灾报警与控制系统以及应急照明设备等。

（二）维保服务要求

1．按照消防维保服务计划及方案，每季度定期进行消防维保服务工作，检查各类消防设备设施是否完好有效，并留存详细的记录。

2．维保工作中发现的问题、各消防系统出现的故障进行维修处理，报告现场隐患排查以及整改措施等情况。

3．每月25日前完成（江苏社会单位消防安全管理系统巡检填报）、每月进行一次全面的系统检测工作，次月上旬出具书面消防系统运行报告。

4．安排1-2人8小时／天坐班每周5天、维保公司当接到报修电话后2小时内到达现场。若产品故障在维修4小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、档次的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复,如有意拖延，发现后每次扣除维保金2000元。

5．每年一次进行值班人员、相关人员的消防培训工作，配合我方组织开展消防宣传、安全检查、疏散演习等项目，并向管理和值班人员提供操作培训与技术咨询服务。。

6. 严格遵守国家有关标准和规范，方案中涉及的产品、工艺均满足国家标准及行业标准。在维修、安装工艺方面，严格执行有关的国家标准，规范工艺流程，确保产品质量和维修质量。

7. 维保期满后要做好新老维保单位交接工作，如发现设备损坏，要按照合同要求立即更换维修。

（三）维保服务人员安排

1.消防维护服务人员相对固定并持证上岗。到达现场时应同时携带上岗证件以及身份证件，并在采购人有关消防安全管理负责人员的陪同下进行维护巡检工作。

2.消防维护服务人员应当遵守采购人的各项管理制度以及保密制度，严格按照操作规程作业，确保工作安全；严禁进行与工作无关的活动。

（四）人员岗位要求

1．供应商提供服务工作场所，服务人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级消防证书人员。服务地点学院为江宁校区，服务人员对系统故障报修能随呼随到，快速响应。

2．成交供应商应保持服务人员的稳定，成交后服务人员应全部到位，如需更换服务人员必须先征得采购人同意后方可进行，且更换的人员必须具有同等资质，并做好工作交接。

3．采购人不提供维保工作人员的食、宿等有关场所（由投标供应商自行解决），仅提供办公所和必要的办公设备。

（五）定期检测、保养、维修要求

1．检测、保养、维修要求

维保公司按照《建筑消防设施的维修管理》（GB25201-2010）要求，每月对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护保养和必要的检测，对故障进行原因排查与解决处理。为了使维保单位全面掌握维保、维修工作量，现对维保检测和常规保养及设备维修主要工作要求如下：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保频次 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制室、消防水泵房巡查 | 对重点楼宇消防控制室及消防水泵房设施进行巡查一次，并做好每次维护巡查记录及人员报到登记，发现问题及故障应及时维修排除。 | 每周二次 |
| 消防控制主机 | 火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 检测警报装置，警报功能、联动广播。 检测报警控制器、CRT图形显示装置、火灾显示盘、层显等报警、显示、打印等功能。 检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能、主、备电源切换功能、备用电源充、放电功能。 检测消防电梯的紧急迫降功能。 气体灭火装置检测。 | 每月一次 |
| 消防供配电设施 | 1、消防电源配电箱主、备电源切换功能。 2、应急电源充、放电试验。 3、消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源联动切断试验（风机、消防泵等） | 每月一次 |
| 点型感烟探测器 | 1、放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。 2、消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 每次检测进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。 |
| 手动报警按钮 | 外罩玻璃保持完好，触发按钮检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月一次 |
| 消防广播 | 检测消控室用话筒对所选区域播音功能正常 | 每月一次 |
| 报警阀组 | 1、报警阀外观、标志牌、压力表完整。 2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前后压力表指示保持正常。 3、对报警阀进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性，报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月一次 |
| 自动喷淋头及管道 | 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象。 检查管道有无机械损伤和锈蚀、油漆脱落，管道固定是否牢固、管内有无堵塞。 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月一次 |
| 电控柜 | 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 检查线路图及操作说明是否齐全。 检查电压、电流表指标是否在规定范围内。 开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常。 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防管路系统 | 检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等 对不少于20％的管道末端进行防水，确保管道内的水质良好。 对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每季度一次 |
| 稳压泵系统 | 1、检查电接点压力表启停泵设定值是否符合要求，能否自动加压、自动启停。 2.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，电力有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 对消防泵检修保养一次，添加润滑油。 | 每月一次 |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落、锈蚀，如有及时修补。 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 1、消火栓供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带及全部附件齐全良好。 3、报警按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺。 5、每月对各楼宇室内消火栓的静水水压进行检测，并出具水压检测记录报告。 | 每月一次 |
| 灭火器 | 检查灭火器安放位置是否正确。 2、检查灭火器有无堵塞、失效、锈蚀、损坏、遗失，并填写巡检记录。 | 每月一次 |
| 其它系统、设施 | 按行业规范要求 | 每月一次 |

2.故障突击抢修

2.1当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过48小时尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范，维保方同时增加技术力量，尽快修复故障。

2.2维保单位负责要提供相应的消防设备维修清单，进行零部件维修更换（漏报部件维修更换由维保单位负责），单次维修价格不高于300元费用由乙方负责，在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

2.3维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，由维保单位承担一切经济和法律责任。

2.4维保单位需提供完成工作所需的符合国家相关法律法规的各类人员劳动保险和安全防护。投标单位需购买团体意外伤害保险及第三者责任险。

2.5能响应采购人提出的其他合理要求。

2.6本次招标标的质量标准应符合国家相关规范的要求，具体参照《江苏省建筑消防设施维护管理规定》及《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）。

3.其它要求

(1)因重大节假日、举办各类大型活动消防安全需要，维保单位必须配合我院对消防设施设备进行消防突击检查、检测以及其它消防相关保障工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新消防工作台帐资料。

(2)完成《建筑消防设施的维护管理 》（GB25201-2010）规定需年度对消防设施维护、保养项目。

（3）每月月末之前，将上个月检测问题整改情况、本月度维护、检测记录、消防供水系统水电用量记录表以书面形式报送保卫处备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章,维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

（4）采购文件中所有内容的解释权归招标人所有，供应商如有不清楚之处，可在磋商前向招标人提出。

（5）供应商如有对采购文件中的个别内容不能接受的，允许在投标文件中另作说明。投标文件中未作说明的，则视为供应商已经响应采购文件。

二、商务条款

1．维护保养时间期限：合同有效期为一年，经考核合格后，自动再续签一年，自动续签不超过两次。

2．付款方式：合同签订后预付合同价款的50%，按期完成合同规定的全部维保项目内容考核合格后，付合同余款。

3．合同签订

成交人按招标人发出的成交通知书要求与南京交通职业技术学院签订消防设施维保合同，合同签订后，双方均须认真履行。

评标办法（综合评估法）

一、结合采购项目实际情况, 各投标人必须满足招标文件中的服务工期和质量要求后，方可参加评标。

本项目开标顺序为：开启投标文件--资格审查--技术标—商务标—确定中标候选人。

（一）资格审查及办法

1、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

2、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查的必要合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表身份证明书 | 必须加盖单位公章 | 格式见公告要求 |
| 2 | 法人授权委托书（如有授权） | 1、必须盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章的原件； 2、法人授权委托书必须有效。 3、投标企业与授权委托人双方签订的有效劳动合同书； 4、投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人缴纳的2022年1月至2022年6月连续6个月的养老保险缴费清单。 | 1、2条格式见公告要求 |
| 3 | 企业营业执照 | 有效的营业执照，经营范围包含消防维保等能够满足招标人的要求的企业营业执照 | 有效的企业营业执照（副本）复印件 |
| 4 | 维修企业基本要求 | 参加本项目人员取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级（含）以上的不少于2人。 | 1、提供企业与人员双方签订的有效劳动合同； 2、投标企业所在地社保机构出具的由企业为单位人员缴纳的2022年6月连续6个月连续6个月的养老保险缴费清单； 3、对应的相关证书复印件加盖公章； |
| 5 | 拟派项目负责人资格要求 | 具备注册消防工程师证，并同时提供投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2022年1月至2022年6月连续6个月的养老保险缴费清单。 | 1、提供注册消防工程师证书复印件加盖公章； 2、投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书； 3、投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2022年1月至2022年6月连续6个月的养老保险缴费清单。 |
| 6 | 承诺书 | 投标单位确认已现场勘察，了解消防系统设施设备现场情况及具体数量。 | 格式详见招标公告 |
| 1、上述资格审查内容提供清晰可辨认的复印件必须加盖公章，复印件不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 2、提供原件备查，如因未携带原件或因携带原件不齐引起的后果，由投标自负。 |  |  |  |

（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件，方可参加技术标、商务标的评审。

- 第四章  评审方法和评审标准

- 评审方法与评审原则

磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，根据综合评分后的排名顺序现场确定排名第1位的供应商为成交供应商。如出现供应商弃标或出现依据法律法规应取消成交资格的情况，按照综合评分后的排名顺序依次递补。具体打分办法如下：

- 评审标准

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 30 | 所有通过评审的有效报价，最低报价为评标基准价得满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术人员配备 | 10 | 1、派驻我院的技术人员具有注册消防工程师证，每提供一份得2分，最高的6分； 2、具有二级及以上建造师资格证并具备安全考核合格证书（B类证），得4分。 注：1、提供上述人员相关证书复印件加盖投标企业公章； 2、投标企业为上述人员缴纳的2021年一个月的社保缴费清单证明）。 |
| 资质证明资料 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证证书，得3分；具有环境认证管理体系认证证书，得3分。 注：提供认证证书复印件加盖投标企业公章，不提供不得分 |
| 企业业绩 | 20 | 提供投标人近3年消防设施维保服务业绩， 每提供一份得2分；最高10分。所提供合同复印件必须清晰并盖章齐全，不得以马赛克等方式涂抹，并提供合同原件备查。 2、用户评价： 服务获得业主满意或优秀评价的，一个满意或优秀得2分，满分10分（需加盖用户单位公章的评价为满意或优秀的证明材料，否则不得分） |
| 服务方案 | 24 | 根据服务整体方案的合理、全面、适用性，从项目服务响应程度、项目服务实施方案、物资装备配套情况、备品备件库、可操作性等方面综合评分： ①项目服务响应速度快得8分；服务响应速度较快4分；服务响应速度一般得2分。 ②物资装备配套齐全、有备品备件库得：8分；物资装备配套相对齐全、有备品备件库得4分；物资装备配套不齐全、有备品备件库得2分；没有备品备件库不得分。 ③对消防安全防范、火警处置及其他突发性事件有完善的组织机构和应急预案合理可行得8分；对消防安全防范、火警处置及其他突发性事件有比较完善的组织机构和应急预案比较合理可行得4分；对消防安全防范、火警处置及其他突发性事件没有完善的组织机构和应急预案合理性可行性一般得1分；没有方案不得分。 |
| 服务质量承诺 | 10 | 1、本地企业或在宁有分支机构（含常驻维修服务站）得2分。 2、对服从管理、服务质量、接受扣罚等实质性承诺，内容全面、操作性强得8分；内容比较全面、操作性较一般得5分；内容缺少、操作性较差得2分；未提供不得分。 |

注：1、政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》，对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

3、评审小组不保证有效报价最高的供应商中标。

- 磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正副本）

项目名称：南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维保服务

项目编号：JY2022141

供应商名称 ：

授权代表   ：

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商供应商法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）； |  |  |
| 3 | 磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |  |  |
| 4 | 磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； |  |  |
| 5 | 磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 磋商函 |  |  |
| 8 | 报价表 |  |  |
| 9 | 响应表商务表 |  |  |
| 10 | 服务方案 |  |  |
| 11 | 企业资质 |  |  |
|  | 相关附表 |  |  |
|  | …………… |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的,将不能通过符合性审查。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

请响应商编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、磋商函

南京交通职业技术学院：

南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维保服务（采购编号为：JY2022141）竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本磋商响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本磋商响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成为成交供应商，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受报价最高的磋商响应文件，并有权拒绝所有的响应文件。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6、如果我们成为成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

磋商供应商名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价表

| 项目名称 | 南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JY2022141 |
| 磋商报价总计 | 总报价小写： 元 |

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

（1）相应总报价应包含本项目服务期间的所有含税费用。

（2）相应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

- 三、服务要求响应表

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 响应单位相应情况 | 偏离情况（-/=/+） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |

注：本表已列项须逐项说明，其余项可由响应单位根据响应文件情况自行扩展

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：

商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 响应单位相应情况 | 偏离情况（-/=/+） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... | ... |  |  |

注：本表已列项须逐项说明，其余项可由响应单位根据响应文件情况自行扩展

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③响应单位必须仔细阅读本磋商文件所有服务要求，并对具体服务响应出现正负偏离的条目列入上表。响应单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

- 四、服务方案

（格式自定）

- 五、企业资质

| 序号 | 资质名称 | 等级 | 材料复印件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

- 六、相关附表格式

1.法人授权委托书

南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

出生日期：   年    月    日

所在单位：                     职务：

身 份 证：                     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY2022141）南京交通职业技术学院江宁校区消防设施维保服务采购项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署磋商函和磋商响应文件，与采购人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

2021年  月  日

备注：

1、供应商授权代表须在响应文件递交截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

2、非授权代表办理上述事宜，采购人将拒绝。

3、供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

## 附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 附 件2：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附 件3：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：