
询价通知书
	项目编号：JY2016027
项目名称：后勤处水泵维保服务采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年六月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受学院后勤处委托，对学院水泵维保服务进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据招标文件要求交回我院。
1、项目内容及预算：
预算：4万圆
    2、供应商应具备下列资格条件：
（1）在中国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）合法注册，具有独立法人资格；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在法律和财务上独立，根据商业法规合法运作，能开具维保服务费发票；
（3）具有依法缴纳税收的良好记录；
（4）参加本次招标活动前3年内，在经营活动中无违法记录；
（5）2012年以来由供应商做过的维保费金额在3万元及以上的类似泵房维保成功案例。（提供合同复印件，原件现场备查）；

（6）供应商具备调试西门子430变频器和西门子编程器（S7）能力。

3、货物总体要求：
供应商的服务应符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4、 响应文件提交时间、地点：2016年6月3日上午9:30前密封完好缴纳至南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼235会议室.
5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购单位联系方式

联系人：李老师    联系电话：025—86115047 
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师    联系电话：025—86115873  
联系传真：025—86115963
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
1、项目名称 

	序号
	名称
	数量
	项目地点
	预算
	项目预算包括范围

	1
	水泵房检修调试保养
	1项
	产业楼东
	4万元
	1、 通过检修、调试，使水泵房恢复使用功能，正常开张工作；

2、 定期维护水泵房（维护计划由供应商自行安排），使水泵房能正常工作2年。

	付款方式
	由供应商根据实际情况提出合理的付款方案，学院询价小组根据财务规定，结合实际情况同供应商协商一致后，将付款方式写进合同。


2、项目概况

南京交院水泵房采用变频恒压供水技术，机组使用的是丹麦格兰富水泵电机，电气部分使用的是西门子变频器和编程器。水泵房自2005年投入运行，后因学院产业楼建设，加压泵站退出运行整体异地搬迁，全部机组停用2年多时间，现搬迁建设工作完毕，为了保障学院正常供水，对该水泵房设备进行运行前的检修调试工作。

该泵房内主要设备为：

	设备名称
	数量
	备注

	水泵机组
	4套
	11kw

	供水罐
	1个
	10吨

	稳压罐
	1个
	

	西门子变频器
	1台
	型号430

	西门子编程器
	1台
	型号S7

	电器柜
	2台
	


检修完毕，要求机组运行平稳、无噪声，出水压力在0.3~0.4Mpa区间可调。质保期要求自运转正常验收合格后2年。
注：（1）项目概况中的设备清单及数量为原设备采购预计数量，实际安装数量有所出入。请投标人到学院现场考察及核对，具体数量以双方核对的数量为准。

3、水泵房检修工作范围

一、水泵4台:
1、吊水泵更新减震垫，校平水泵。
2、分解水泵电机，检查定转子並换油和轴承，同时进行水泵叶片检查，清除泵内杂物。
二、更换水泵进出水大小头组件和垫圈。4台
三、更换水泵进出水软接头8只。

四、校正出水管水平线与垂直线，紧固出水管支撑架。
五、更换出水止回阀为橡胶瓣止回阀，调整登高尺寸4台。

六、购置西门子430变频器一台並调整好参数（作为备品备件）。

七、检修负压供水罐，稳压罐(更换橡胶胆)，更换远传压力表，电接点压力表，排气阀门並加装洗手池。
八、检修电气控制系统:
九、检查清洁变频器。
十，检查柜子内电气元件，线路与接点。
十一，检查电机输出线，接线盒地绝缘。
4、水泵房检修要求

a) 检查设备电气外观是否有缺陷，测量电缆有否老化、绝缘是否符合安全运行      要求；

b) 检查电机绝缘阻值，接线柱及接线端子，

c) 水泵解体时应对泵轴进行清洗并检查轴磨损情况；

d) 检查耐磨环的磨损情况；

e) 检查水泵叶轮外观、校静平衡、检查叶轮与轴联接松动状况；

f) 检查机械密封，更换橡胶密封件；

g) 清理原来的润滑脂并加新润滑脂；

h) 检查泵体上下轴承；

i) 检查轴承座，清理内腔；

j) 对水泵铸件表面进行除锈、油漆。
k) 检查全部紧固件：检查并拧紧所有外露紧固件；
l) 测试所有传感器，如有异常则更换相应电气元件。

m) 对水箱作气压试验以检查有无泄漏渗水现象。

投标单位对照以上要求制定维保方案，方案中应包含采用的技术方法、参数数值、应对措施等，此方案将作为评标要求之一。

5、验收标准及质保要求：

1）根据甲方安排进行检修、维护保养，包括现场拆装、运输及调试；

2）水泵应在甲方鉴证的情况下进行解体、拆卸；

3）维修或保养后按照《维保验收记录表》的要求，由双方签字确认；

4）维修质保期2年（自安装使用之日起计算）。质保期内正常使用的水泵如发生维修/保养内容相关的故障时，维修方需无条件返修，且质保期自维修后顺延6个月，延长后的质保期总时间不超过2年。

5）本项目中标人应承担招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括设备供货、起吊（包括联系吊车的费用）、运输、装卸、保管、安装、调试、验收、检测、培训及相关服务等，其相关费用也应包含在报价中。

6、报价

	序号
	名称
	数量
	项目地点
	报价

	1
	学院生活用水泵房检修调试保养项目
	1项
	产业楼东
	分项一： 

	
	
	
	
	分项二：

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	合计总价：


按照水泵房检修工作范围逐项进行分项报价,不得漏报缺报。单项之和与总价保持一致。
1）投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

    2）投标人报价应各种税费，投标人应充分考虑各种风险因素，包括但不限于：材料价格市场波动风险、政府最低工资标准调整风险。

    3）投标人所提供的材料配件为原厂正品配件。不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品。如果学院有理由认为投标人提供的配件价格低于其成本，则投标人需提供原厂授权其销售及其进货成本的证明材料，若投标人无法在1周内提供，则按废标处理。
7、其它要求

（1）服务响应时间：实行24小时全天候服务，一般故障在24小时内排除，最长不超过72小时。
（2） 常规维保的时间必须服从业主安排，每项维保结束前必须接受业主检查。

（3）维保人员进入业主单位后，必须着装整洁，穿着工作服，不得大声喧哗，遵守业主的相关管理规定，不得影响业主单位的正常工作。

（4）更换配件必须为原厂正品配件。

8、资质文件：

1）营业执照
2）2012年以来由供应商做过的维保费金额在3万元及以上的类似泵房维保成功案例
PAGE  
3

