# 南京交通职业技术学院

# 竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：消防设施检修项目

项目编号：JY201132号

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一一年七月四日

目  录

第一部分  竞争性谈判须知、项目说明

一、竞争性谈判须知

二、竞争性谈判项目的介绍

三、谈判报价方式及报价要求

四、提交谈判书的方式、地点和截止日期

五、评（议）原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 竞争性谈判货物的质量、性能要求及售后服务要求

- 交货时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  谈判书格式

第一部分  竞争性谈判须知及项目说明

一、竞争性谈判须知

- 供应商提交的投标文件要求一式三份，一份正本，贰份副本。所有资料恕不退还。

- 潜在供应商拿到谈判文件后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与学院有关联系人联系。

- 投标文件和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 供应商应接受学院组织的答辩要求。

- 供应商需交纳1000元投标保证金。（只接收银行本票和银行汇票，不接收其他形式的保证金）

6．开票有关信息，

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

二、竞争性谈判项目的介绍

学院一期工程自2005年8月建成交付使用以来，室内消火栓启泵联动装置至今尚未使用过，消防控制箱的控制开关应打在自动档而目前不能自动。2010年8月底，按照省厅要求，在全院进行拉网式安全检查排查安全隐患后，将室内消火栓启泵按钮不能联动启动消防泵、消防水管道存在较严重的渗漏现象作为安全隐患。

本次竞争性谈判项目分为检查与维修两步实施，检查及维修项目分为两项：

1、消火栓启泵联动装置及电路检修；

2、地下消防水管渗漏位置检修。

供应商需采取分段检查的办法，逐段、逐条、逐个全面检查并维修。

三、谈判报价方式及报价要求

- 报价方式：投标总报价和项目内容逐项报价。

- 报价要求：

- 报价为交钥匙工程，含所有检查费、维修费及各种税费等相关一切费用，如有遗漏由投标供应商自行消化。

- 每个分项只能有一个报价，不接受有选择的报价，否则报价无效。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标文件必须在投标截止时间之前以密封加盖骑缝章的形式送达南京交通职业技术学院

- 地址：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115室.

联系人：李晓旭

联系电话：（025）86115873

传真电话：（025）86115873

- 投标截止时间：2011年7月12日（周二）上午9:30(北京时间)

- 对技术要求的咨询可下列人员联系

孙兴伟 联系电话：025-86115047；丁铸 联系电话：025-86115787。

五、评（议）标原则

报价方式为:二次报价.

评（议）标原则:经评审的最低价中标。

采购方不接受不符合竞争性谈判文件要求的投标书。

六、开标、评标、定标

- 学院将组织开标（不公开唱标）,供应商现场答辩。

- 现场答辩时间：2010年7月12日（周二）上午9:30~11：30(北京时间)

- 学院将仅对确认为符合竞争性谈判文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

- 合同将授予符合竞争性谈判文件条件并对学院最为有利的供应商。

- 学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 学院可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 学院评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

八、评标过程的保密性

- 开标后，直至向中标的竞争性谈判授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向学院施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  消防设施检修项目技术要求和检修日期等

  - 消防设施检修项目技术要求

消防设施检修项目分为以下两项：

1、隐蔽消防管道检修

隐蔽地下消防水管检修，采取分段加压方式对学院消防管道整体进行检查，对有问题部分进行开挖检查，确定渗漏或破损部位，并对渗漏部位及有问题管道进行图纸标注同时进行维修，具体检修量如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐蔽部位管道检查 | M | 4500 | 逐段对管道打压排查，分段检查管道是否有破损或渗漏。 | 按实际发生量执行 |
| 2 | 管道破损修补 | 处 | 50 | 如管道存在部分锈蚀、沙眼渗水，采用卡件进行堵漏修补。 | 如有，按实际发生量执行 |
| 3 | 弯头处渗漏 | 处 | 50 | 弯头处如存在渗水、锈蚀无法使用时，断开管道，更换弯头重新接管。 | 如有按实际发生量执行 |
| 4 | 接头处渗漏 | 处 | 50 | 接头处如存在渗水、锈蚀无法使用时，断开管道，更换接头重新接管。 | 如有按实际发生量执行 |
| 5 | 阀门处渗漏 | 处 | 20 | 阀门处如存在渗水、锈蚀无法使用时，断开阀门，更换阀门重新接管。 | 如有按实际发生量执行 |

2、消防泵房联动装置及电路检查

对学院消防泵房所使用的联动装置进行检修，对接触点及配电线路进行排查，列出所有已损坏接触点与损坏线路，具体检修量如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵房联动系统检查 | 项 | 1 | 对消防泵房启泵联动装置及电路进行逐点检查。 |  |
| 2 | 消防栓启泵联动检查 | 个 | 300 | 对损坏的消火栓启泵按钮进行更换。 | 如有，按实际发生量执行 |
| 3 | 消防联动线路更换 | 米 （M） | 4000 | 对存在故障线路进行整体更换。 | 如有，按实际发生量执行 |

3、检修要求：

1、对地下隐蔽消防管道系统整体进行检查并对渗漏处进行维修，待维修完毕后可保障消防管道满足日常蓄水稳压，维修完毕后要求符合：《江苏省消防设施使用维护管理规定》、《江苏省消防条例》、《消火栓给水系统施工与验收规范》等其他消防法规、规范和技术要求，同时要求进行严密性试验，管道内打压至1.0Mpa后持续稳压1小时管道无压降。

2、消防联动装置维修后完好，整体消防按钮无损坏，同时联动系统可正常启用，维修交付验收时随机抽样进行联运操作实验。

3、要求提交详细检修报告，附实修部位管线图。

二、检修工期：合同签定后的一个月内，消防设施检修到位。

三、质量保证：自项目竣工验收合格后的一年。

第三部分（）标志标牌制作购置合同（样本）

需  方（甲方）： 南京交通职业技术学院                      签订时间：

供  方（乙方）：                                    签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二〇一一年七月十二日南京交通职业技术学院消防设施检修项目谈判结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 具体技术指标以供方投标书为准

- 报价（若全部投标应以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交钥匙价（包括配件和一切运杂费及税费）

三. 质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的检修必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的检修配件必须是全新的原装配件（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3. 供方提供的配件包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因质量问题发生争议，由江苏省或南京相关部门进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费由需方承担；不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供   年上门服务。

四. 工程完工及验收：

- 完工时间：合同签定后的30个工作日

- 地点：南京交通职业技术学院江宁校区（江宁科学园龙眠大道629号）

3．消防设施检修的验收：

其它验收细则以投标商在投标书中提供的技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

由甲、乙双方协商解决。

六. 违约责任：

- 供方未能按期检修，则向需方支付合同总金额5%的违约金。

- 供方交付的检修项目不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付合同总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒决验收，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方检修逾期，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付合同总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

质保期内，乙方免费提供各项服务，质保期外，乙方提供服务只收取材料费用。

八．技术支持及培训

无。

九. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

第四部分    投  标  书（格式）

致：南京交通职业技术学院竞争性谈判工作小组：

根据你们消防设施检修竞争性谈判文件要求，          （全名及职衔）经正式授权并以竞争性谈判                             （竞争性谈判名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式二份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 项目实施方案；

      - 提供各系统易损易坏配件价目清单

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 服务人员配置和项目负责人简历

      - 公司承担典型项目介绍

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守竞争性谈判人竞争性谈判文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的消防设施检修，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部竞争性谈判文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供竞争性谈判人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，竞争性谈判人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（单位/元）： （大写） |  |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

项目实施方案；

投标书附件3：

各系统易损易坏配件价目清单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标书附件4：

服务承诺书（格式）

致：南京交通职业技术学院：

根据你们消防设施检修竞争性谈判文件中有关服务的要求，我们对所投的软件承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件5：

关于资格文件声明的函

致：南京交通职业技术学院

关于消防设施检修项目竞争性谈判文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件6：

服务人员配置和项目负责人简历

投标书附件7：

公司承担典型项目介绍

投标书附件8：

资 格 文 件

1、投标单位须具备独立法人资格（以提供的营业执照为准）。

2、消防工程贰级以上施工资质与消防设施保养资质（以提交资质证书为准）。

3、具有同等规模消防检修工程经验（以已经完工的样板工程资料为准）。

4、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度（以银行资信证明为准）。

5、本次投标不接受联合体报价。

6、两个项目维修后的质保期为一年。