JY2020016                                                             南京交通职业技术学院

竞争性磋商文件
项目名称：南京交通职业技术学院消防设施维保服务 

项目编号：JY2020016
采购人：南京交通职业技术学院
二 零 二 零 年 六月

总  目  录
1第一章  采购邀请


4第二章  磋商须知


12第三章  项目需求


31第四章  评审方法和评审标准


33第五章  磋商响应文件格式


37一、磋商函


38二、报价表


39三、服务要求响应表


40四、服务方案


41五、企业资质


42六、相关附表格式


43附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


44附 件2：三年内无重大违纪声明


45附 件3：中小企业声明函格式


46附 件4：保证金退还申请





第一章  采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受保卫处的委托，就南京交通职业技术学院消防设施维保服务采购实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
一、采购项目简要说明
	序号
	项目
	具 体 内  容

	1
	项目名称
	南京交通职业技术学院消防设施维保服务采购

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	3
	采购编号
	JY2020016

	4
	分包号
	无

	5
	采购人
	南京交通职业技术学院

联系人：刘老师（男）  电话：025-86115873
地址：南京市江宁区龙眠大道629号

	6
	采购项目简要说明、预算金额
	项目概况：

采购办拟对学院消防设施维保服务采购项目实施竞争性磋商采购。由成交供应商按采购人要求进行消防设施维保。
2、项目预算：人民币10万元整
磋商小组进行综合评分后，按评审后得分由高到低顺序排列，根据综合评分后的排名顺序现场确定排名第一的供应商为成交供应商。如出现供应商弃标或出现依据法律法规应取消成交资格的情况，按照综合评分后的排名顺序依次递补。

	7
	保证金
	保证金金额：人民币叁仟元整
保证金形式：现金形式（信封封号，现场收取）

	8
	响应文件接收
	接收响应文件时间：2020年6月16日9:00
接收地点：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院弘毅楼217

	9
	响应文件数量
	正本份数：1份
副本份数：2份  电子文档1份（U盘与正本单独封装）

	10
	报名方式时间
	凡有意参加的响应商，请于2020年6月12日前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。邮件主题为公司名称+项目名称。

	11
	响应文件有效期
	响应截止时间后九十天


二、合格磋商供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；
1、磋商供应商法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度经审计的财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表，成立不满一年不需提供）；
3、磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）（事业单位或社会团体从其行业规定）；
4、磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； 
5、磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、磋商供应商具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）其他资格条件：投标人必须具有国家或江苏省（或其他省份）公安厅消防局核发的消防技术服务机构资质证书。

（三）本项目不接受联合体参与投标。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
        2、投标供应商被“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）、“中国政府招标网"([image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

三、磋商文件发布信息及报名要求

1、磋商公告在“南京交通职业技术学院采购网（http://www.njitt.edu.cn/cgw/）”发布，供应商如确定参加磋商，须按要求报名。

2、报名：凡有意参加的响应商，请于2020年6月5日前将确认函发送至邮箱cgb@njitt.edu.cn，采购办不接受没有报名确认的响应文件。邮件主题为公司名称+项目名称。

四、响应文件  

1、响应文件的密封及标记要求：

供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个文件袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

2、封面格式为：

（l）采购编号及项目名称：

（2）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

3、响应文件正、副本均须胶装，正本份数：1份，副本份数：2份，电子文档1份（U盘与正本单独封装）。未按要求装订，作废件处理。

4、响应文件接收及开启时间：2020年6月16日9：00 

5、响应文件接收及开启地点：南京市江宁区龙眠大道629号南京交通职业技术学院弘毅楼217。提交响应文件截止时间过后，采购办组织专家与供应商进行磋商，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

五、磋商保证金：

叁仟元圆整(现金信封密封好，现场收取)， 成交后转为履约保证金。

六、采购人联系方式

财务处（审计处）：黄老师         联系电话：  025—86115117
采购办：刘老师（男）             联系电话： 025-86115873 

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小型、微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）和供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对供应商为小、微型企业的认定证明复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。
二、响应文件编制

4、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购办就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

5.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件； 

（3）※第一章磋商邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）※第一章磋商邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）《分项报价表》
（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）※货物或服务的详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《磋商项目主要产品一览表》（如果本项目具有产品的话必须填写）；

（4）《供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金

7.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购办在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

7.2 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购办恶意串通的等。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

9、联合体

9.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，采购办在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由采购办负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。
11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；
（2）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；
（5）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

12、评定成交方法和标准

12.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评审的主要因素是：价格、服务参数响应情况、维保方案、人员配置及服务承诺等、供应商履约能力及资信情况等。

12.3评审标准详见文件第三章。
13、确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。
13.2 成交供应商确定后，将在学院采购网上发布成交公示。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购办均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果填写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

15.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购办提出询问，采购办将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购办。

17.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购办不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

17.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

17.4 采购办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购办遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17.5 质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购办，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

18、投诉

18.1质疑供应商对采购办的答复不满意，或采购办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购办工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  项目需求
根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》等规定，按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，结合学院消防设施的具体情况，制定如下技术要求响应：

一、维保单位资质、业绩要求
1、投标人具有独立法人的《营业执照》，营业范围须涵盖本次招标产品的所属范围；

2、投标人参加本次采购项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 

3、投标人必须具有国家或江苏省（或其他省份）公安厅消防局核发的消防技术服务机构资质证书；

4、投标人须提供相应的认证材料、荣誉证书、合同业绩等其它相关材料。

二、维护保养范围及内容

（一）维护保养范围

全院所有的消防设施、设备，包括：消防给水系统（管道、阀门）、防烟排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体预警系统、火灾自动报警与控制系统等。

（二）维护保养内容

1、消水给水系统（泵房5个，室内消火栓1286个，室外消防栓42个、消防接合器36个）；

2、火灾自动报警控制系统3套（培训中心、图文信息楼、青教公寓各一套 ）；

3、自动喷淋灭火系统3套（培训中心、图文信息楼、青教公寓各一套 ）；

4、防火排烟系统2套（图文信息楼一套、行健馆一套）；

5、防火隔离系统（大学生活中心2个防火卷帘、思源堂4个防火卷帘、弘毅楼3个防火卷帘、图文信息楼5个防火卷帘、青教公寓8个防火卷帘）；

6、消防应急广播系统3套（培训中心、图文信息楼、青教公寓各一套 ）；

7、消防通讯系统3套（培训中心、图文信息楼、青教公寓各一套 ）；

8、柜式七氟丙烷气体灭火系统9个（图文信息楼一楼、五楼）；

9、应急疏散指示灯：1567盏，安全出口：910盏，应急照明灯：605盏；

10、灭火器：干粉灭火器2340具、二氧化碳灭火器236具。

三、日常维保工作要求

1、每月两次对全院消防设施进行安全巡查，发现问题及时维修。

2、每月按计划抽样测试部分设备，直至一年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

　　3、每季度进行全面的检查，发现问题及时处理。

　　4、每年派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备的正常运行。

5、按规定时限完成对探测器的清洗。

6、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

四、消防设施维护、保养内容

　1、消防维保共分以下系统：

　　1.1火灾自动报警系统（联动型）；

　　1.2消防联动控制系统(含防烟排烟系统)；

　　1.3自动喷淋灭火系统；

1.4防火分隔设施系统；

1.5防烟、排烟系统；

1.6消防给水系统；

1.7消防应急照明与疏散指示系统；
1.8消防广播系统；

1.9消防通讯系统；

1.10灭火器维护管理；

1.11城市消防远程监控系统；

1.12其他按相关规定标准要求应该进行定期或不定期维保的设备等。

 2、具体维保要求和标准：

2.1.火灾自动报警系统的维护保养要求：

2.1.1维修保养工作内容

2.1.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.1.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.1.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

2.1.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

2.1.1.5检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.1.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.1.1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

　　2.1.1.8定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

　　2.1.1.9定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏；

　　2.1.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

　　2.1.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。 

　　2.1.2维修保养工作标准

　　2.1.2.1探测器动作灵敏，报警准确；

　　2.1.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

　　2.1.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

　　2.1.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

　　2.1.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

　　2.1.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

　　2.1.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

　　2.1.2.8主、备电源自动切换功能正常；

　　2.1.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

　　2.1.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常；

2.1.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.1.3具体工作

2.1.3.1火灾探测器

    2.1.3.1.1为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。

    2.1.3.1.2每季度应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。
2.1.3.2点型感烟探测器

    2.1.3.2.1采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

    2.1.3.2.2消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

2.1.3.3点型感温探测器

    可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

    2.1.3.3.1对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2.1.3.3.2测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

2.1.3.3.3在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗或更换提供佐证。

2.1.3.3.4对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

2.1.3.3.5要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

2.1.3.4手动报警按钮

    2.1.3.4.1每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

    2.1.3.4.2每季度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

    2.1.3.4.3每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

2.2消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

    INCLUDEPICTURE \d "http://mp.weixin.qq.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuMC1jMDYwIDYxLjEzNDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkJDQzA1MTVGNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkJDQzA1MTYwNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QkNDMDUxNUQ2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QkNDMDUxNUU2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6p+a6fAAAAD0lEQVR42mJ89/Y1QIABAAWXAsgVS/hWAAAAAElFTkSuQmCC" \* MERGEFORMATINET 2.2.1维修保养工作内容

　　2.2.1.1检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

　　2.2.1.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

　　2.2.1.3测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

　　2.2.1.4测试非消防电梯迫降首层的信号和边锁信号功能是否正常；

　　2.2.1.5测试以上各联动机构或组件在消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

　　2.2.1.6测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

　　2.2.1.7检查试验联动警铃的功能是否正常；

　　2.2.1.8检查试验联动广播的功能是否正常；

　　2.2.1.9测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

　　2.2.1.10定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

　　2.2.2维修保养工作标准

　　2.2.2.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

　　2.2.2.2防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

　　2.2.2.3消防电梯人工迫降功能正常；

　　2.2.2.4联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

　　2.2.2.5各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

　　2.2.2.6联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

　　2.2.2.7联动警铃的功能正常；

　　2.2.2.8联动广播的功能正常；

　　2.2.2.9现场和远程启、停风机的控制功能正常；

2.2.2.10风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

2.3自动喷淋灭火系统的维护保养INCLUDEPICTURE \d "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/vhHy4SOOO1WyEcXLwEEqqLQ1o0sSYLGSCwqZprSrBE7JB6rCAn5WNfTeReIenmKyyHuDImd64MSDm6ibjo6d8hA/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1" \* MERGEFORMATINET 
　　2.3.1维修保养工作内容

　　2.3.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

　　2.3.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

　　2.3.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

　　2.3.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

　　2.3.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

　　2.3.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

　　2.3.1.7检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；　　

2.3.1.9定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

　　2.3.1.10检查止回阀启闭是否灵活、有效；

　　2.3.1.11定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

　　2.3.2维修保养工作标准要求：

　　2.3.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

　　2.3.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

　　2.3.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

　　2.3.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

　　2.3.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

　　2.3.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

　　2.3.2.7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

　　2.3.2.8湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

　　2.3.2.9阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

　　2.3.2.10止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.3.2.11喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3.3具体工作

2.3.3.1报警阀组

    2.3.3.1.1每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

    2.3.3.1.2每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

    2.3.3.1.3每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应利用放水试验阀对报警阀组的进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

2.3.3.2自动喷淋头及管道

2.3.3.2.1每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、

漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2.3.3.2.2各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的

1％，且每种备用喷头不应少于10个。

2.3.3.2.3检查管网无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

2.3.3.2.4每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质
2.4防火分离设施系统

2.4.1维修保养工作内容及维修保养工作标准要求

2.4.1.1防火门

2.4.1.1.1每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

2.4.1.1.2每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

2.4.1.2防火卷帘的维护保养

2.4.1.2.1维修保养工作内容

　　2.4.1.2.1.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

　　2.4.1.2.1.2试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

　　2.4.1.2.1.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

　　2.4.1.2.1.4检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

　　2.4.1.2.1.5试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.4.1.2.2维修保养工作标准

　　2.4.1.2.2.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

　　2.4.1.2.2.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

　　2.4.1.2.2.3防火卷帘控制器功能正常；

　　2.4.1.2.2.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

　　2.4.1.2.2.5防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

2.4.1.2.2.6每月查看外观。

2.4.1.2.2.7每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

2.4.1.2.2.8触发手动控制按钮。

2.4.1.2.2.9发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况

2.5消防控制主机

2.5.1每月消防控制主机电源检查项目：

2.5.1.1检查系统电压偏移是否在允许范围内。

系统电源标准﹕AC 197V--242V 、50Hz  。

2.5.1.2查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2.5.1.3检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕
2.5.1.3.1自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

    2.5.1.3.2人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

    2.5.1.3.3每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验。

2.5.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查：

    2.5.2.1触发自检键，进行功能自检:

    2.5.2.2对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

    2.5.2.3对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V撤消。

    2.5.2.4对打印机功能进行检验。

    2.5.2.5对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

2.5.3切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

2.5.4在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

    2.5.4.1类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

    2.5.4.2断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

2.5.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

2.5.6系统重定，恢复到正常警戒状态。

2.6消防给水系统

2.6.1消防水池

2.6.1.1每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。
2.6.1.2每月查看补水设施。 

2.6.1.3每年对水源的供水能力进行一次测定。

2.6.1.4每两年应不少于两次对消防水池进行清洗、排污。

2.6.2消防管路系统

    2.6.2.1观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

    2.6.2.2外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

2.6.2.3清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

2.6.2.4每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。 

2.6.3稳压泵及气压水罐

2.6.3.1每月检查应依据如下步骤进行﹕
2.6.3.1.1打开排气阀，检查是否能够自动加压。

2.6.3.1.2打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

2.6.3.1.3打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。 

2.6.4消防水泵

 2.6.4.1每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；

观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2.6.4.2每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次；手动、自动控制启水泵1～3次，查看信号有无反馈，水压是否上升，电机转动是否正常；有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

2.6.4.3每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

2.6.4.4每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

2.6.4.5每月检查主、备泵能否自动切换

 2.6.4.6每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

 2.6.4.7每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

2.6.4.8每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

2.6.4.9每年度对水泵电动机的维护保养：

    2.6.4.9.1电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

    2.6.4.9.2电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

    2.6.4.9.3水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

    2.6.4.9.4填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

2.6.5电控柜的维护保养

  2.6.5.1每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

  2.6.5.2每月检查线路图及操作说明是否齐全。

    2.6.5.3每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

2.6.5.4每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

  2.6.5.5类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

2.6.6水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

2.7消防应急照明与疏散指示系统的维护保养

　　2.7.1维修保养工作内容

　　2.7.1.1检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

　　2.7.1.2检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

　　2.7.1.3检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

　　2.7.1.4检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

　　2.7.1.5测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

　　2.7.2维修保养工作标准

　　2.7.2.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

　　2.7.2.2防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

　　2.7.2.3防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

　　2.7.2.4应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

　　2.7.2.5应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

2.7.2.6每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管（泡）是否工作正常。

2.7.2.7每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

2.7.2.7.1自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

2.7.2.7.2集中电源型切断其控制器主电源。

2.7.2.7.3接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

2.7.2.8使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑设计防火规范的疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

2.7.2.9配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

2.7.2.10疏散指示标志

2.7.2.10.1每月查看外观，核对位置及完好情况。

2.7.2.10.2每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

2.7.2.10.3关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

2.7.2.10.4切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

2.8消防广播的维护保养要求：

2.8.1维修保养工作内容

　　2.8.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

　　2.8.1.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

　　2.8.1.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

　　2.8.1.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。

　　2.8.2维修保养工作标准

　　2.8.2.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

　　2.8.2.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

　　2.8.2.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

　　2.8.2.4消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

2.8.2.5每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2.8.2.6每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

2.8.2.7每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

2.8.2.8每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

2.9灭火器维护管理

2.9.1各防火小组必须加强对本区灭火器的日常管理和维护。要建立“消防器材检查表(灭火器：二氧化碳、ABC型等灭火器)”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责；并张贴在灭火器放置处。

2.9.2管理责任人必须依照“消防器材检查表(灭火器)”之内容每月检查一次。

检查的内容﹕
    2.9.2.1灭火器位置应按管理单位之最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

2.9.2.2铅封及插销均完好无损,未曾动用。

2.9.2.3灭火器压力表的外表面是否变形、损伤；压力表指针应指向红区或红﹑绿区之间。

2.9.2.4灭火器是否在有效期内。

2.9.2.5一旦发现灭火器失效或曾动用过应马上通知安全管理（保卫处）部门更换。

2.9.3管理责任人至少每十二个月委托专业从事消防设施的单位对所有灭火器进行一次功能性检查。检查发现存在问题的必须及时通知保卫处委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体按规定年限进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。严格落实灭火器报废制度。 

检查的内容﹕
2.9.3.1灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。

2.9.3.2喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。

2.9.3.3灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。

2.9.3.4灭火器压把、阀体、管道等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

2.9.3.5在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试

2.10消火栓系统（含：室内外消火栓，消防炮）

2.10.1室内外消防栓系统的维护保养工作要求

　　2.10.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎；

　　2.10.1.2检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

　　2.10.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

　　2.10.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

　　2.10.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

　　2.10.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

　　2.10.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

　　2.10.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

　　2.10.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.10.1.10定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.10.2消防栓系统的维护保养工作内容

2.10.2.1室内消火栓

1)每月对消火栓进行如下检查﹕
 2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

    3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

    4)检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

 5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔按钮工作状态正常。

 6)随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

    7)室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

2.10.2.2室外消火栓

    室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

5)定期检查消火栓前端阀门井。

6)保持配套器材的完备有效。

2.10.3维修保养工作标准

　　2.10.3.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

　　2.10.3.2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

　　2.10.3.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

　　2.10.3.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

　　2.10.3.5消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

　　2.10.3.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

　　2.10.3.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

　　2.10.3.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

　　2.10.3.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.10.3.10消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.11通讯系统的维护保养要求：
INCLUDEPICTURE \d "http://mp.weixin.qq.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuMC1jMDYwIDYxLjEzNDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkJDQzA1MTVGNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkJDQzA1MTYwNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QkNDMDUxNUQ2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QkNDMDUxNUU2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6p+a6fAAAAD0lEQVR42mJ89/Y1QIABAAWXAsgVS/hWAAAAAElFTkSuQmCC" \* MERGEFORMATINET 2.11.1维修保养工作内容

2.11.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.11.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.11.2维修保养工作标准

2.11.2.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2.11.2.2消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

2.12水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养要求：INCLUDEPICTURE \d "http://mp.weixin.qq.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuMC1jMDYwIDYxLjEzNDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkJDQzA1MTVGNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkJDQzA1MTYwNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QkNDMDUxNUQ2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QkNDMDUxNUU2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6p+a6fAAAAD0lEQVR42mJ89/Y1QIABAAWXAsgVS/hWAAAAAElFTkSuQmCC" \* MERGEFORMATINET 
　2.12.1维修保养工作内容

2.12.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.12.1.2检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.12.1.3定期检查联动控制柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.12.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

2.12.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.12.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.12.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

2.12.2维修保养工作标准

　 2.12.2.1水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

　 2.12.2.2控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

　 2.12.2.3控制柜、巡检柜内接线无松脱、无电火花，清洁无尘，功能正常；

　 2.12.2.4消防水泵控制箱内主备电源双电源自动切换投入功能正常；

　 2.12.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

　 2.12.2.6消防水泵控制柜的自动切换功能正常，即一台泵发生故障时，另一台泵能自动投入使用；

2.12.2.7水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承无过热。
2.13防排烟系统的维护保养INCLUDEPICTURE \d "http://mp.weixin.qq.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAyBpVFh0WE1MOmNvbS5hZG9iZS54bXAAAAAAADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iIHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDUuMC1jMDYwIDYxLjEzNDc3NywgMjAxMC8wMi8xMi0xNzozMjowMCAgICAgICAgIj4gPHJkZjpSREYgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj4gPHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9IiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtcDpDcmVhdG9yVG9vbD0iQWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNSBXaW5kb3dzIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkJDQzA1MTVGNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkJDQzA1MTYwNkE2MjExRTRBRjEzODVCM0Q0NEVFMjFBIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6QkNDMDUxNUQ2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6QkNDMDUxNUU2QTYyMTFFNEFGMTM4NUIzRDQ0RUUyMUEiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz6p+a6fAAAAD0lEQVR42mJ89/Y1QIABAAWXAsgVS/hWAAAAAElFTkSuQmCC" \* MERGEFORMATINET 
2.13.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

　 2.13.2每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

2.13.3每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

2.14城市消防远程监控系统；

2.14.1检查与维护保养和测试：

1）对用户信息传输装置的主用电源和备用电源进行切换试验，每半年的试验欠数不少于1次。

2）每检测用户信息传愉装置的金属外壳与电气保护接地干线(PE)的电气连续性，若发现连接处松动或断路，则应及时修复。

城市消防远程监控系统投入运行满1年后，每年度对下列内容进行检查：

[image: image3.jpg]


    1）每半年检查录音文件的保存情况，必要时清理保存周期起过6个月的录音文件。

2）每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火灾信息终端等组件进行检查、测试。[image: image4.jpg]



3）每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备。[image: image5.jpg]



4）每年检查系统网络安全性。

5）每年检查系统日志并进行整理备份。

6）每年检查数据库使用情况，必要时对使盘存储记录进行整理。

7）每年对消防控制室主机上的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份，必要时清理保存周期超过1年的备份信息。

五、质量保证措施
　　1、质量管理方针

　　坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。

　　2、质量管理体系

实行公司和项目部两级管理制度，公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录，维护质量必须符合竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范要求。

　　3、维保质量验收签字

　　①对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

　　②维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效。

　　4、维保技术档案管理

①凡属于归档的各类技术档案资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、铅笔书写。

②检查结果填写维保记录表，提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便我单位备案。

六、安全技术要求
　　1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

　　2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。

　　3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

　　4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

　　5、维护保养前做好必要的防事故措施。

　　6、维护保养人员不得触动非消防设施。

　　7、本维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充，并及时呈报业主审核后实施。

8、通过本方案的实施，将保证消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

七、服务要求
（一）维保材料的准备。维保材料单件100元以下的（清单由甲乙双方共同商定），由维保单位负责购买安装，全年单件100元以下的维保材料累计以5000元为限额，超过5000元的维修费用，由院方核定后报销；维保材料单件100元以上的，由维保单位提供清单，院方负责采购，维保单位负责安装；应急情况下的维保材料由维保单位应急购买安装，院方核定后报销。

另外，维保单位须提供含有报价、品牌和产地的备品备件清单。

（二）服务响应时间要求

消防系统故障、应急现场维修在接到业主应急故障报修电话后
1、一般故障：一个工作日内赶到现场进行维护；
2、严重故障： 2工作小时内赶到现场进行维修； 

3、紧急故障：1小时内赶到现场进行维修。
以上服务响应时间每发生一次在规定时间不能及时到位的，甲方有权扣除合同总额的2%作为违约金。由于服务不到位，给甲方造成损失的，由乙方承担损失。

界定故障描述：
1、一般故障：不影响整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。
2、严重故障：影响到整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。
3、紧急故障：突发事故，如不能立即处理将严重危及学院人身及财产安全的故障。
特别说明：喷淋头滴水、漏水、系统意外的联动（如非消防电源的以外切除）、管网压力下降等，均视为紧急故障。

因配件等其他问题不能及时修复的，应及时向院方汇报，并采取有效的应急措施，防止发生安全事故。甲方每年开展消防应急演练期间，乙方应全面配合甲方组织实施，提供必要的人力、物力及技术支持。

（三）每年消防设施第三方检测由学院组织，维保单位积极配合（存在问题的要及时维修、调试到位），直至第三方检测机构出具合格的年检报告，费用由院方负责。

八、服务合同签订
1.服务期限：合同期限为一年，执行时间自双方签订合同之日起计算；乙方按维保要求完成年度维保服务，可以顺延一年并重新签订合同；

2.服务费用：按中标价计。

九、付款方式
全部款项每季度末分期等额支付。

第四章  评审方法和评审标准

评审方法与评审原则
磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，根据综合评分后的排名顺序现场确定排名第1位的供应商为成交供应商。如出现供应商弃标或出现依据法律法规应取消成交资格的情况，按照综合评分后的排名顺序依次递补。具体打分办法如下：

评审标准
	评审因素
	分值
	评审标准

	磋商报价
	投标报价
	30
	所有通过评审的有效报价，最低报价为评标基准价得满分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 

	技术

响应
	项目技术规范及服务要求
	20
	技术规范及服务要求能全部满足招标文件要求的得满分 20分；如有一项负偏离由评委酌情扣 1分，扣完为止。《技术与服务偏离表》需逐条应答所有技术与服务指标，未逐条应答者视情况酌情扣分。

	企业

业绩
	企业业绩
	10
	投标人近3年内有高校消防设施维保服务作业经历，根据合同金额和用户评价进行打分：

1、合同金额：

6万元以下每提供一份得1分；

6万元以上（含6万）每提供一份得2分；

最高5分。所提供合同复印件必须清晰并盖章齐全，不得以马赛克等方式涂抹，并提供合同原件备查。

2、用户评价：

服务获得业主满意或优秀评价的，一个满意或优秀得2分，满分5分（需加盖用户单位公章的评价为满意或优秀的证明材料，否则不得分）

	项目实施方 案 分
	项目组人员配备情况
	13
	项目负责人：（5分）

具有高级消防工程师或一级注册消防工程师得5分

其他人员：（8分）
具有高级消防工程师或一级注册消防工程师得4分；
具有一级消防工程师或二级注册消防工程师得3分；

具有二级消防工程师得1分。本项最高得分为8分。

	
	应对突发 事件预案
	7
	主要包括对消防安全防范、火警处置及其他突发性事件有相对完善的组织机构和应急预案。 响应方案优得7分、良得4分，一般得1分 ，差不得分。

	
	消防技术 服务方案
	20
	根据各投标方案完整性、齐全性（主要管理技术措施、主要管理方法、其他管理措施）等内容进行对比打分，响应方案优得 20分，良得10分，一般得1 分，差不得分。


注：

1、政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的服务在评审时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》，对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

3、若供应商提供虚假资料，一经查实作废标处理并没收投标保证金。

4、评审小组不保证有效报价最高的供应商中标。

第五章  磋商响应文件格式
竞争性磋商响应文件
（正副本）
项目名称：南京交通职业技术学院消防设施维保服务项目 
项目编号：JY2020016 
       供应商名称 ：               
       授权代表   ：               
       日      期 ：               
资格性和符合性检查响应对照表

	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	磋商供应商法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	
	

	2
	磋商供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
	
	

	3
	磋商供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
	
	

	4
	磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
	
	

	5
	磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	6
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	
	

	7
	磋商函
	
	

	8
	报价表
	
	

	9
	响应表商务表
	
	

	10
	服务方案
	
	

	11
	企业资质
	
	

	
	相关附表
	
	

	
	……………
	
	


说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的,将不能通过符合性审查。

评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
请响应商编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
一、磋商函
南京交通职业技术学院：
南京交通职业技术学院消防设施维保服务（采购编号为：JY2020016）竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。
1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本磋商响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。
    2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。
    3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本磋商响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成为成交供应商，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。
    4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。
    5、我们理解，你们无义务必须接受报价最高的磋商响应文件，并有权拒绝所有的响应文件。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。
    6、如果我们成为成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。
磋商供应商名称：（公章）
地址：                          邮编：
电话：                          传真：          
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：                   
职务：                  
日期：                  
二、报价表
	项目名称
	南京交通职业技术学院消防设施维保服务采购项目

	项目编号
	JY2020016

	磋商报价总计
	总报价小写：　　        　  元


响应供应商全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：
日期：   
注:

（1）相应总报价应包含本项目服务期间的所有含税费用。
（2）相应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。
三、服务要求响应表

	序号
	项目
	磋商要求
	响应单位相应情况
	偏离情况（-/=/+）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	...
	...
	
	


注：本表已列项须逐项说明，其余项可由响应单位根据响应文件情况自行扩展

响应供应商全称（公章）：               

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：            

日    期：
商务要求响应表

	序号
	项目
	磋商要求
	响应单位相应情况
	偏离情况（-/=/+）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	...
	...
	
	


注：本表已列项须逐项说明，其余项可由响应单位根据响应文件情况自行扩展

响应供应商全称（公章）：               

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：            

日    期：

注：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

③响应单位必须仔细阅读本磋商文件所有服务要求，并对具体服务响应出现正负偏离的条目列入上表。响应单位必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。
四、服务方案

（格式自定）

五、企业资质

	序号
	资质名称
	等级
	材料复印件
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	


响应供应商全称（公章）：                        
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：
日期：
六、相关附表格式
1.法人授权委托书
南京交通职业技术学院：
   本授权书宣告：
   委托单位：                     地    址：                      
   法定代表人：                   受托人：                         
   出生日期：   年    月    日
   所在单位：                     职务：                    
   身 份 证：                     联系方式:                      
兹委托受托人合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY2020016 ）南京交通职业技术学院消防设施维保服务采购项目的采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署磋商函和磋商响应文件，与采购人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位   （公章）
    法定代表人（签字或盖章）
2020年  月  日
备注：
1、供应商授权代表须在响应文件递交截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）
2、非授权代表办理上述事宜，采购人将拒绝。
3、供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。
附 件1：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
法定代表人或授权代表签字：
                                      日期：      年    月    日
附 件2：三年内无重大违纪声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。
                                磋商供应商全称（公章）：
                                法定代表人（授权代表）签章：
                                日期：
附 件3：中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                           磋商供应商全称（公章）：
                               法定代表人（授权代表）签章：
                               日期：

附 件4：保证金退还申请

南京交通职业技术学院：
我单位中标（成交）了贵公司组织实施的采购编号为JY2020016的项目。目前，我单位已按竞争性磋商文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你公司申请退还我单位交纳的本项目投标保证金  元。
采购人确认：（盖章）                       申请单位：（盖公章）
联系人：                                   联系人：
联系电话：                                 联系方式（手机）：
时间：                                     开户行及账号：

